TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT

Flux+ Flat 275

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Texto técnico-justificativo

Para integrar na memória descritiva do projeto de ventilação.

Sistema

A ventilação da habitação é de duplo fluxo, com insuflação e extração mecânicas e recuperação de calor. Uma unidade Flux+ Flat 275 da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal (unidade horizontal para teto falso), insufla ar novo filtrado nos compartimentos principais e extrai o ar da cozinha, das instalações sanitárias e da lavandaria, com caudais equilibrados. Os vãos não levam grelhas de admissão; a transferência de ar entre compartimentos faz-se por folgas sob as portas ou grelhas de passagem.

O permutador recupera o calor do ar extraído para o ar insuflado. Rendimento térmico declarado (EN 13141-7): 91 % a 75 m³/h; 87 % a 175 m³/h; 85 % a 225 m³/h; 83 % a 275 m³/h. A unidade dispõe de bypass total, com função de ventilação temporária para arrefecimento.

Caudais e unidade

Caudal de projeto da habitação: [ ] m³/h ([ ] renovações por hora), igual ao maior de três valores (soma dos caudais de admissão, soma dos caudais de extração e mínimo por área útil) e nunca inferior a 0,5 renovações por hora. Distribuição por compartimento:

| Compartimento | Insuflação (m³/h) | Extração (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| [Sala] | [ ] |  |
| [Quarto 1] | [ ] |  |
| [Cozinha] |  | [ ] |
| [Instalação sanitária] |  | [ ] |

Caudal máximo da unidade: 275 m³/h. Ao caudal de projeto, o rendimento de recuperação obtém-se por interpolação dos valores declarados ([ ] %). Potência nominal de 53 W por ventilador; a potência elétrica e a energia anual dos ventiladores consideradas no pré-certificado e no certificado energético são as da unidade ao caudal de funcionamento, com os dois ventiladores.

A envolvente tem permeabilidade ao ar reduzida, condição para o desempenho do duplo fluxo. O exaustor da cozinha funciona em recirculação ou dispõe de compensação de caudal.

Síntese

Ventilação de duplo fluxo com recuperação de calor por unidade Flux+ Flat 275 (RENSON, fornecida pela VENTO Portugal), caudal máximo 275 m³/h, rendimento térmico até 91 % (EN 13141-7), bypass total, filtros 2 × ISO Coarse 65 % (G4). Inclui medição e regulação dos caudais.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Unidade de ventilação mecânica com recuperação de calor

Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em funcionamento de unidade de ventilação de duplo fluxo com recuperação de calor do tipo Flux+ Flat 275 da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, unidade horizontal para teto falso, incluindo suportes, ligação às redes de insuflação, extração, admissão e expulsão, ligação da drenagem de condensados, ligação elétrica a partir do quadro e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.

Quadro de desempenho exigido. A unidade cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Caudal máximo | ≥ 275 m³/h | — | Ficha técnica do fabricante |
| Rendimento térmico | ≥ 91 % a 75 m³/h; ≥ 87 % a 175 m³/h; ≥ 85 % a 225 m³/h; ≥ 83 % a 275 m³/h | EN 13141-7 | Relatório de ensaio |
| Potência nominal por ventilador | ≤ 53 W | — | Ficha técnica do fabricante |
| Bypass | total | — | Ficha técnica do fabricante |
| Filtros | 2 × ISO Coarse 65 % (G4) de série | — | Ficha técnica do fabricante |
| Potência sonora Lw(A) radiada pela caixa | ≤ 46,0 dB(A) | Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 | Ficha de produto (regulamento indicado) |
| Classe energética | A+ ou superior | Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 | Ficha de produto (regulamento indicado) |
| Ligações | Ø160 | — | Ficha técnica do fabricante |
| Dimensões | 1188 × 745 × 300 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Peso | 25 kg | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Critério de caudal. A unidade assegura, ao caudal de projeto e com a perda de carga das redes de condutas, os caudais de insuflação e de extração de cada compartimento indicados no projeto de ventilação, com caudais totais equilibrados.

Acesso e manutenção. A unidade fica acessível para a substituição dos filtros e a limpeza do permutador.

Artigo [n.º] · Medição e regulação dos caudais

Descrição. Medição e regulação dos caudais de insuflação e de extração após a instalação, com relatório dos caudais medidos em cada boca, para integrar a documentação do certificado energético.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Instalações mecânicas · Ventilação.

Unidades e critérios de medição: unidade de ventilação e bocas por unidade (un.), identificadas por modelo; condutas por comprimento (m), por diâmetro; medição e regulação dos caudais por valor global (vg).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Unidade de ventilação com recuperação de calor Flux+ Flat 275 (RENSON / VENTO Portugal), conforme caderno de encargos | un. | 1 |
| [ ] | Boca de insuflação, incluindo ligação e acabamento | un. | [ ] |
| [ ] | Boca de extração, incluindo ligação e acabamento | un. | [ ] |
| [ ] | Conduta Ø160 mm, incluindo acessórios e isolamento onde necessário | m | [ ] |
| [ ] | Medição e regulação dos caudais, com relatório | vg | 1 |

Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.