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TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT
Flux+ Flat 370
Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades
	Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.



1. Texto técnico-justificativo
Para integrar na memória descritiva do projeto de ventilação.
Sistema
A ventilação da habitação é de duplo fluxo, com insuflação e extração mecânicas e recuperação de calor. Uma unidade Flux+ Flat 370 da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal (unidade horizontal para teto falso), insufla ar novo filtrado nos compartimentos principais e extrai o ar da cozinha, das instalações sanitárias e da lavandaria, com caudais equilibrados. Os vãos não levam grelhas de admissão; a transferência de ar entre compartimentos faz-se por folgas sob as portas ou grelhas de passagem.
O permutador recupera o calor do ar extraído para o ar insuflado. Rendimento térmico declarado (EN 13141-7): 83 % a 290 m³/h; 82 % a 322 m³/h; 81 % a 352 m³/h; 80 % a 370 m³/h. A unidade dispõe de bypass total, com função de ventilação temporária para arrefecimento.
Caudais e unidade
Caudal de projeto da habitação: [ ] m³/h ([ ] renovações por hora), igual ao maior de três valores (soma dos caudais de admissão, soma dos caudais de extração e mínimo por área útil) e nunca inferior a 0,5 renovações por hora. Distribuição por compartimento:
	Compartimento
	Insuflação (m³/h)
	Extração (m³/h)

	[Sala]
	[ ]
	

	[Quarto 1]
	[ ]
	

	[Cozinha]
	
	[ ]

	[Instalação sanitária]
	
	[ ]



Caudal máximo da unidade: 370 m³/h. Ao caudal de projeto, o rendimento de recuperação obtém-se por interpolação dos valores declarados ([ ] %). Potência nominal de 83 W por ventilador; a potência elétrica e a energia anual dos ventiladores consideradas no pré-certificado e no certificado energético são as da unidade ao caudal de funcionamento, com os dois ventiladores.
A envolvente tem permeabilidade ao ar reduzida, condição para o desempenho do duplo fluxo. O exaustor da cozinha funciona em recirculação ou dispõe de compensação de caudal.
Síntese
Ventilação de duplo fluxo com recuperação de calor por unidade Flux+ Flat 370 (RENSON, fornecida pela VENTO Portugal), caudal máximo 370 m³/h, rendimento térmico até 83 % (EN 13141-7), bypass total, filtros 2 × ISO Coarse 65 % (G4). Inclui medição e regulação dos caudais.
2. Caderno de encargos
Artigo [n.º] · Unidade de ventilação mecânica com recuperação de calor
Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em funcionamento de unidade de ventilação de duplo fluxo com recuperação de calor do tipo Flux+ Flat 370 da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, unidade horizontal para teto falso, incluindo suportes, ligação às redes de insuflação, extração, admissão e expulsão, ligação da drenagem de condensados, ligação elétrica a partir do quadro e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.
Quadro de desempenho exigido. A unidade cumpre, no mínimo, os valores seguintes.
	Característica
	Valor exigido
	Norma de ensaio
	Documento comprovativo

	Caudal máximo
	≥ 370 m³/h
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Rendimento térmico
	≥ 83 % a 290 m³/h; ≥ 82 % a 322 m³/h; ≥ 81 % a 352 m³/h; ≥ 80 % a 370 m³/h
	EN 13141-7
	Relatório de ensaio

	Potência nominal por ventilador
	≤ 83 W
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Bypass
	total
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Filtros
	2 × ISO Coarse 65 % (G4) de série
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Potência sonora Lw(A) radiada pela caixa
	≤ 50,5 dB(A)
	Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014
	Ficha de produto (regulamento indicado)

	Classe energética
	A+ ou superior
	Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014
	Ficha de produto (regulamento indicado)

	Ligações
	Ø160
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Dimensões
	1188 × 745 × 300 mm
	—
	Ficha técnica do fabricante

	Peso
	25 kg
	—
	Ficha técnica do fabricante



Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.
Critério de caudal. A unidade assegura, ao caudal de projeto e com a perda de carga das redes de condutas, os caudais de insuflação e de extração de cada compartimento indicados no projeto de ventilação, com caudais totais equilibrados.
Acesso e manutenção. A unidade fica acessível para a substituição dos filtros e a limpeza do permutador.
Artigo [n.º] · Medição e regulação dos caudais
Descrição. Medição e regulação dos caudais de insuflação e de extração após a instalação, com relatório dos caudais medidos em cada boca, para integrar a documentação do certificado energético.
3. Mapa de quantidades
Capítulo: Instalações mecânicas · Ventilação.
Unidades e critérios de medição: unidade de ventilação e bocas por unidade (un.), identificadas por modelo; condutas por comprimento (m), por diâmetro; medição e regulação dos caudais por valor global (vg).
	Art.
	Designação
	Un.
	Qt.

	[ ]
	Unidade de ventilação com recuperação de calor Flux+ Flat 370 (RENSON / VENTO Portugal), conforme caderno de encargos
	un.
	1

	[ ]
	Boca de insuflação, incluindo ligação e acabamento
	un.
	[ ]

	[ ]
	Boca de extração, incluindo ligação e acabamento
	un.
	[ ]

	[ ]
	Conduta Ø160 mm, incluindo acessórios e isolamento onde necessário
	m
	[ ]

	[ ]
	Medição e regulação dos caudais, com relatório
	vg
	1



Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.
archivent.pt   ·   info@archihub.pt   ·   220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia   ·   Um conceito da VENTO Portugal, representante em Portugal dos sistemas de ventilação RENSON
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