TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT

Flux+ Wall 650

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Texto técnico-justificativo

Para integrar na memória descritiva do projeto de ventilação.

Sistema

A ventilação da habitação é de duplo fluxo, com insuflação e extração mecânicas e recuperação de calor. Uma unidade Flux+ Wall 650 da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal (unidade vertical com acesso frontal, para armário técnico), insufla ar novo filtrado nos compartimentos principais e extrai o ar da cozinha, das instalações sanitárias e da lavandaria, com caudais equilibrados. Os vãos não levam grelhas de admissão; a transferência de ar entre compartimentos faz-se por folgas sob as portas ou grelhas de passagem.

O permutador recupera o calor do ar extraído para o ar insuflado. Rendimento térmico declarado (EN 13141-7): 86 % a 400 m³/h; 85 % a 475 m³/h; 84 % a 500 m³/h; 83 % a 550 m³/h; 82 % a 600 m³/h; 81 % a 650 m³/h. A unidade dispõe de bypass total (100 %), com função de ventilação temporária para arrefecimento.

Caudais e unidade

Caudal de projeto da habitação: [ ] m³/h ([ ] renovações por hora), igual ao maior de três valores (soma dos caudais de admissão, soma dos caudais de extração e mínimo por área útil) e nunca inferior a 0,5 renovações por hora. Distribuição por compartimento:

| Compartimento | Insuflação (m³/h) | Extração (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| [Sala] | [ ] |  |
| [Quarto 1] | [ ] |  |
| [Cozinha] |  | [ ] |
| [Instalação sanitária] |  | [ ] |

Caudal máximo da unidade: 650 m³/h. Ao caudal de projeto, o rendimento de recuperação obtém-se por interpolação dos valores declarados ([ ] %). Potência nominal de 130 W por ventilador; a potência elétrica e a energia anual dos ventiladores consideradas no pré-certificado e no certificado energético são as da unidade ao caudal de funcionamento, com os dois ventiladores.

A envolvente tem permeabilidade ao ar reduzida, condição para o desempenho do duplo fluxo. O exaustor da cozinha funciona em recirculação ou dispõe de compensação de caudal.

Síntese

Ventilação de duplo fluxo com recuperação de calor por unidade Flux+ Wall 650 (RENSON, fornecida pela VENTO Portugal), caudal máximo 650 m³/h, rendimento térmico até 86 % (EN 13141-7), bypass total (100 %), filtros 2 × ISO Coarse 65 % (G4). Inclui medição e regulação dos caudais.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Unidade de ventilação mecânica com recuperação de calor

Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em funcionamento de unidade de ventilação de duplo fluxo com recuperação de calor do tipo Flux+ Wall 650 da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, unidade vertical com acesso frontal, para armário técnico, incluindo suportes, ligação às redes de insuflação, extração, admissão e expulsão, ligação da drenagem de condensados, ligação elétrica a partir do quadro e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.

Quadro de desempenho exigido. A unidade cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Caudal máximo | ≥ 650 m³/h | — | Ficha técnica do fabricante |
| Rendimento térmico | ≥ 86 % a 400 m³/h; ≥ 85 % a 475 m³/h; ≥ 84 % a 500 m³/h; ≥ 83 % a 550 m³/h; ≥ 82 % a 600 m³/h; ≥ 81 % a 650 m³/h | EN 13141-7 | Relatório de ensaio |
| Potência nominal por ventilador | ≤ 130 W | — | Ficha técnica do fabricante |
| Bypass | total (100 %) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Filtros | 2 × ISO Coarse 65 % (G4) de série | — | Ficha técnica do fabricante |
| Potência sonora Lw(A) radiada pela caixa | ≤ 56,0 dB(A) | Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 | Ficha de produto (regulamento indicado) |
| Classe energética | A+ ou superior | Regulamento Delegado (UE) n.º 1254/2014 | Ficha de produto (regulamento indicado) |
| Ligações | Ø180 int. / Ø200 ext. | — | Ficha técnica do fabricante |
| Dimensões | 870 × 790 × 580 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Peso | 29 kg | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Critério de caudal. A unidade assegura, ao caudal de projeto e com a perda de carga das redes de condutas, os caudais de insuflação e de extração de cada compartimento indicados no projeto de ventilação, com caudais totais equilibrados.

Acesso e manutenção. A unidade fica acessível para a substituição dos filtros e a limpeza do permutador.

Artigo [n.º] · Medição e regulação dos caudais

Descrição. Medição e regulação dos caudais de insuflação e de extração após a instalação, com relatório dos caudais medidos em cada boca, para integrar a documentação do certificado energético.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Instalações mecânicas · Ventilação.

Unidades e critérios de medição: unidade de ventilação e bocas por unidade (un.), identificadas por modelo; condutas por comprimento (m), por diâmetro; medição e regulação dos caudais por valor global (vg).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Unidade de ventilação com recuperação de calor Flux+ Wall 650 (RENSON / VENTO Portugal), conforme caderno de encargos | un. | 1 |
| [ ] | Boca de insuflação, incluindo ligação e acabamento | un. | [ ] |
| [ ] | Boca de extração, incluindo ligação e acabamento | un. | [ ] |
| [ ] | Conduta Ø180 mm, incluindo acessórios e isolamento onde necessário | m | [ ] |
| [ ] | Medição e regulação dos caudais, com relatório | vg | 1 |

Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.