TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVENT

Invisivent AIR Light

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivent e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archivent. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Texto técnico-justificativo

Para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou do projeto de ventilação.

Admissão de ar

A admissão de ar novo nos compartimentos principais (sala e quartos) é assegurada por grelhas autorreguláveis Invisivent AIR Light da RENSON, fornecidas pela VENTO Portugal, montadas sobre o aro superior da caixilharia, em toda a largura dos vãos. A grelha fica oculta pelo aro e não reduz a área envidraçada.

A grelha é autorregulável a partir de 2 Pa, classe P3: uma palheta interior fecha progressivamente quando a diferença de pressão aumenta, o que mantém o caudal estável e limita as correntes de ar com vento forte. Por regular a partir de 2 Pa, garante caudal útil em ventilação natural e é igualmente compatível com extração mecânica.

Caudal por metro útil de grelha: 62,0 m³/h a 2 Pa, 59,0 m³/h a 10 Pa e 69,1 m³/h a 20 Pa. O caudal de cada grelha resulta do caudal por metro útil multiplicado pelo comprimento útil, igual à largura do vão menos 100 mm (dois topos de 50 mm). Os caudais de projeto por compartimento são os seguintes:

| Compartimento | Largura do vão (mm) | Comprimento útil (mm) | Caudal de projeto a 2 Pa (m³/h) | Abertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Sala] | [ ] | [ ] | [ ] | [100 %] |
| [Quarto 1] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [Quarto 2] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Quando a grelha oferece caudal superior ao necessário, não se encurta: o caudal reduz-se pela posição da válvula (5 posições, de fechada a totalmente aberta), com clips de bloqueio quando admissíveis, ou com uma versão de menor caudal.

Exaustão

[Opção A · exaustão natural]

A exaustão faz-se por condutas verticais de exaustão natural na cozinha e nas instalações sanitárias, com saída acima da cobertura. O ar novo entra pelos compartimentos principais e passa para os compartimentos de serviço através de folgas sob as portas ou de grelhas de passagem.

[Opção B · extração mecânica pontual]

A exaustão faz-se por ventiladores de funcionamento pontual nas instalações sanitárias e pelo exaustor da cozinha, complementados por condutas de exaustão natural. Fora dos períodos de funcionamento dos ventiladores, as grelhas asseguram a admissão em regime natural.

[Opção C · extração mecânica permanente com controlo inteligente]

A extração faz-se por uma unidade centralizada Healthbox Go da RENSON, com controlo inteligente por sensores de humidade relativa, CO₂ e COV, ligada por condutas a bocas de extração AEROO na cozinha, nas instalações sanitárias e na lavandaria. A unidade regula o caudal de cada compartimento em função da necessidade medida e mantém a habitação em ligeira depressão; o ar novo entra pelas grelhas dos compartimentos principais.

[Opção D · extração mecânica permanente com comando manual]

A extração faz-se por uma unidade centralizada Cbase da RENSON, com comando manual, comutador de 3 posições (mínimo, normal, reforçado), ligada por condutas a bocas de extração AEROO na cozinha, nas instalações sanitárias e na lavandaria, em funcionamento permanente; o ar novo entra pelas grelhas dos compartimentos principais.

O exaustor da cozinha dispõe de compensação de caudal ou funciona em recirculação.

Desempenho acústico e térmico

Isolamento sonoro a sons aéreos Dn,e,w (C;Ctr), para 1 m de grelha: 31 (−1;−2) dB em posição aberta e 51 (−1;−3) dB em posição fechada. Para o comprimento real, o valor corrige-se pela expressão Dn,e,w(L) = Dn,e,w,1 m + 10 · log10(1000 / L), em que Dn,e,w(L) é o isolamento da grelha com o comprimento L, em dB; Dn,e,w,1 m, o valor declarado para 1 m de grelha, em dB; e L, o comprimento da grelha, em mm. Fator de temperatura f = 0,78 (EN ISO 13788) e coeficiente de transmissão térmica U = 2,0 W/(m²·K).

Versão e configuração

Configuração [standard | com perfil de remate exterior], com altura construtiva de 65 mm na configuração standard e 66,5 mm com perfil de remate exterior ou High-Rise. O perfil de remate exterior aplica-se em vãos sem proteção eficaz contra a chuva (persiana exterior, pala). A AIR Light não existe na configuração High-Rise, obrigatória em zonas costeiras e a partir do terceiro piso acima do solo, inclusive; nessas situações especifica-se outra versão da gama.

Versão para aros com profundidade de 50 a 82 mm; a profundidade exata da grelha confirma-se com a VENTO Portugal a partir do pormenor da caixilharia.

Síntese

Grelhas autorreguláveis Invisivent AIR Light (RENSON, fornecidas pela VENTO Portugal), classe P3, autorregulação a partir de 2 Pa, em toda a largura dos vãos dos compartimentos principais; 62,0 m³/h por metro útil a 2 Pa; Dn,e,w 31/51 dB (aberta/fechada); f = 0,78; configuração [standard | com perfil de remate exterior].

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Grelha autorregulável de admissão de ar integrada na caixilharia

Descrição. Fornecimento e montagem de grelha autorregulável de admissão de ar do tipo Invisivent AIR Light da RENSON, fornecida pela VENTO Portugal, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, montada sobre o aro superior da caixilharia em toda a largura do vão, incluindo topos, acessórios de fixação, remates e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento.

Quadro de desempenho exigido. A grelha cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe de autorregulação | P3 | EN 13141-1 | Relatório de ensaio |
| Início da autorregulação | ≤ 2 Pa | — | Ficha técnica do fabricante |
| Caudal por metro útil a 2 / 10 / 20 Pa | ≥ 62,0 / 59,0 / 69,1 m³/h | — | Ficha técnica do fabricante |
| Área equivalente | ≥ 13 479 mm²/m | — | Ficha técnica do fabricante |
| Dn,e,w (C;Ctr), 1 m, posição aberta | ≥ 31 (−1;−2) dB | EN ISO 717-1 | Relatório de ensaio |
| Dn,e,w (C;Ctr), 1 m, posição fechada | ≥ 51 (−1;−3) dB | EN ISO 717-1 | Relatório de ensaio |
| Fator de temperatura f | ≥ 0,78 | EN ISO 13788 | Relatório de ensaio |
| Coeficiente U | ≤ 2,0 W/(m²·K) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Estanquidade à água, posição fechada | ≥ 900 Pa (1200 Pa em High-Rise) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Estanquidade à água, posição aberta | ≥ 150 Pa (250 Pa com perfil de remate ou High-Rise) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Fuga em posição fechada, a 50 Pa | < 15 % | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência à intrusão | RC 2 | — | Ficha técnica do fabricante |
| Posições de abertura | 5 (16 em High-Rise) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Válvula antirretorno | não exigida | — | Ficha técnica do fabricante |
| Rede anti-insetos e corte térmico | sim | — | Ficha técnica do fabricante |
| Redução da altura do vidro | 0 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Comando | manual, cordão e vara | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Critério de caudal. Os caudais indicados são mínimos. O caudal de cada grelha, à pressão de cálculo de 2 Pa, é o caudal por metro útil multiplicado pelo comprimento útil (largura do vão menos 100 mm) e não é inferior ao caudal de projeto do compartimento indicado no projeto de ventilação.

Comprimento. A grelha ocupa a largura total do vão. Não são admitidas grelhas parciais ou descontínuas, que implicam a perda de garantia. Acima de 6000 mm, executa-se em troços de 6000 mm, no máximo, unidos por ligadores.

Versão, configuração e profundidade. Configuração [standard | com perfil de remate exterior], com altura construtiva de 65 mm na configuração standard e 66,5 mm com perfil de remate exterior ou High-Rise. O perfil de remate exterior aplica-se em vãos sem proteção eficaz contra a chuva (persiana exterior, pala). A AIR Light não existe na configuração High-Rise, obrigatória em zonas costeiras e a partir do terceiro piso acima do solo, inclusive; nessas situações especifica-se outra versão da gama. Versão para aros com profundidade de 50 a 82 mm; a profundidade exata da grelha confirma-se com a VENTO Portugal a partir do pormenor da caixilharia.

Acabamentos. Perfil lacado na cor RAL da caixilharia (branco de série RAL 9016 mate), anodizado acetinado natural (SAA) e anodizado preto ou bicolor. Com outro anodizado na caixilharia, a alternativa é a lacagem RAL 9005 mate. Topos em RAL 9005 (preto) por defeito; topos lacados na cor da caixilharia mediante pedido, a decidir em fase de projeto.

Montagem. De acordo com as instruções do fabricante: âncoras de parede a não mais de 150 mm das extremidades e a 500 mm entre si, no máximo; não se montam janelas com grelha a temperaturas inferiores a −3 °C. A versão, a configuração e o comprimento de cada grelha definem-se antes da encomenda da caixilharia.

Documentação. Ficha técnica do produto, relatórios de ensaio dos valores exigidos e, em obra, registo fotográfico das grelhas instaladas.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Arquitetura · Caixilharias. As grelhas integram a caixilharia e medem-se com ela. Por fazerem parte do vão, recomenda-se que não sejam medidas também no capítulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), para evitar duplicações no mapa de quantidades e nos orçamentos.

Unidade: un. Critério de medição: O critério segue a medição da caixilharia: uma grelha por vão, identificada por modelo, versão e configuração, com o comprimento igual à largura do vão. O caudal de cálculo de cada grelha usa o comprimento útil, igual ao comprimento menos 100 mm.

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Grelha autorregulável Invisivent AIR Light (RENSON / VENTO Portugal), configuração standard, comprimento [1600] mm (comprimento útil [1500] mm), conforme caderno de encargos | un. | [ ] |

As grelhas do mesmo modelo, versão, configuração e comprimento agrupam-se numa só linha.

Valores da base de dados de produto archivent. Os valores declarados são os do fabricante; a versão, a configuração e o comprimento de cada elemento confirmam-se com a VENTO Portugal a partir dos projetos. O enquadramento no Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 101-D/2020 e respetivas portarias e despachos) consta do guia do perito qualificado archivent.