TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVOLT

Cobertura solar ventilada SolarLab

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivolt e coincidem com os dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto e da calculadora archivolt. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura e do projeto de instalações elétricas.

Revestimento da cobertura

A cobertura [identificação], com inclinação de [ ]°, é revestida por uma cobertura solar ventilada do tipo SolarLab, em que painéis solares feitos à medida substituem o revestimento, com a cor e o acabamento das fachadas [quando aplicável], numa área de [ ] m², dos quais [ ] m² de painéis ativos e [ ] m² de painéis passivos.

Constituição

Os painéis montam-se sobre perfis de suspensão (carris), com caixa de ar ventilada. A profundidade de montagem típica é de 75 mm, com o afastamento típico de 25 mm indicado nos cortes do guia de projeto. Os perfis assentam em sarrafos de madeira de 25 mm, com tratamento contra o apodrecimento ou equivalente, com entre-eixo típico de 600 mm, e fixam-se à estrutura da cobertura com 2 parafusos homologados por fixação, em aço inoxidável e eletroliticamente passivos, com vedante de butilo entre o perfil e os sarrafos.

A impermeabilização é constituída por membrana de impermeabilização integral, aderida ou soldada por fusão à superfície contínua da cobertura, e membrana secundária, integral ou parcial, sobre os sarrafos, vedada à membrana inferior e aos sarrafos; as membranas prolongam-se até ao remate com pingadeira e à caleira. Os sarrafos elevam os perfis acima da superfície impermeabilizada e asseguram a drenagem. Suporte da cobertura: [ ].

O painel tem vidro temperado extraclaro de 4 mm e células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento. Os painéis são feitos à medida: só um dos lados pode exceder 1 400 mm, a altura máxima é de 4 500 mm com largura até 1 000 mm, a relação comprimento/largura é inferior a 8:1 e as dimensões mínimas são de cerca de 200 × 350 mm. Painéis de 1 a 3 m² (15 a 45 kg por painel) são os mais adequados na produção e na montagem, e a repetição de formatos reduz o custo.

Nas zonas com produção reduzida (orientação a norte, sombreamentos, cantos e remates) aplicam-se painéis passivos, sem células, com o mesmo aspeto dos painéis ativos. A distribuição de painéis ativos e passivos consta das peças desenhadas.

[Opção · cobertura acessível]

A cobertura solar pode ser pisável e antiderrapante; as zonas acessíveis, a sobrecarga de utilização e o acabamento antiderrapante definem-se no projeto: [ ].

Estrutura e ações

As fixações e os perfis são dimensionados para as ações do vento segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional (zona [A | B], categoria de terreno [ ], altura [ ] m), para as ações da neve segundo a NP EN 1991-1-3 [quando aplicável] e para a ação sísmica segundo a NP EN 1998-1, por técnico habilitado. A zona B abrange as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e, no continente, a faixa costeira com 5 km de largura e os locais com altitude superior a 600 m. Em ambiente marítimo, incluindo as regiões autónomas, verifica-se a compatibilidade dos metais das fixações com o alumínio dos perfis.

Segurança contra incêndio

Os painéis têm classificação de reação ao fogo B-s1,d0 (EN 13501-1:2018). Exigência do projeto de segurança contra incêndio para a cobertura: [ ].

Cor e acabamento

A cor é obtida por revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro, sem pigmentos que desbotem, e o acabamento fica na face exterior. Cor: [ ]. Acabamento: [Satin | Crystal | texturado]. Face à cor natural, de aspeto preto, a produção relativa é de 78 % no aspeto metálico e 78 % no aspeto cerâmico (valores de referência da calculadora archivolt). O acabamento Satin, gravado a ácido, pode captar mais 5 % de eletricidade do que o vidro fotovoltaico liso. A cor e o acabamento aprovam-se sobre amostras físicas, observadas ao sol e à sombra.

Potência e produção

Consoante a modulação, a cor e o acabamento, a potência é de 130 a 200 Wp/m² em cor e de 180 a 220 Wp/m² em preto integral. Potência instalada prevista: [ ] kWp, correspondente a [ ] m² de painéis ativos. Produção específica para a inclinação e a orientação da cobertura: [ ] kWh/kWp por ano, obtida por simulação. Para o pré-certificado e o certificado energético, a produção fotovoltaica destinada a autoconsumo é calculada com a ferramenta SCE.ER da DGEG.

Instalação elétrica e autoconsumo

Cada painel ativo dispõe de otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel. Os painéis ligam-se em fileiras (strings), até 64 otimizadores por fileira, e as fileiras ligam-se a inversores trifásicos centrais, com otimizadores e inversores com marcação CE. Painéis de dimensões e tipos diferentes podem ser ligados na mesma fileira. Os inversores ligam ao quadro elétrico do edifício, a jusante do contador, para autoconsumo [individual | coletivo]. Localização dos inversores e dos quadros: [ ].

O fornecimento da SolarLab vai até ao lado de corrente alternada (CA) dos inversores, sem incluir a instalação. A ligação ao quadro, os seccionadores e a monitorização integram o projeto de instalações elétricas, da responsabilidade de técnico habilitado. A unidade de produção para autoconsumo (UPAC), com potência instalada de [ ] kWp, segue o controlo prévio aplicável à potência, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/2022, na redação em vigor.

Síntese

Cobertura solar ventilada SolarLab, painéis à medida em vidro temperado extraclaro de 4 mm, cor [ ] e acabamento [ ], sobre perfis de suspensão com caixa de ar, profundidade de montagem típica de 75 mm, sarrafos com entre-eixo de 600 mm sobre impermeabilização integral, reação ao fogo B-s1,d0, em [ ] m² e [ ] kWp, com otimizadores, monitorização e corte rápido ao nível do painel.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Cobertura solar ventilada

Descrição. Fornecimento e montagem de cobertura solar ventilada do tipo SolarLab, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, constituída por painéis solares feitos à medida em vidro temperado extraclaro de 4 mm, com células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento, cor [ ] e acabamento [ ], painéis ativos e passivos com o mesmo aspeto, perfis de suspensão e ganchos sobre sarrafos, fixações com vedante de butilo, otimizadores integrados e cablagem de ligação dos painéis, com as dimensões e a modulação das peças desenhadas, incluindo acessórios, remates, trabalhos de preparação e limpeza final. A impermeabilização mede-se no artigo próprio.

Quadro de desempenho exigido. O sistema cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidro exterior | vidro temperado extraclaro de 4 mm | EN 12150-1 | Relatório de ensaio |
| Cor | revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro; produção relativa face ao natural [natural: 100 % ¦ aspeto metálico: 78 % ¦ aspeto cerâmico: 78 %] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Reação ao fogo do painel | B-s1,d0 | EN 13501-1 | Relatório de classificação |
| Células | células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento | — | Ficha técnica do fabricante |
| Qualificação do módulo fotovoltaico | [ ] | IEC 61215 / IEC 61730 | Relatório de ensaio |
| Eletrónica ao nível do painel | otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel | — | Ficha técnica do fabricante |
| Potência nominal por m² de painel ativo (condições de ensaio normalizadas, STC) | ≥ [ ] Wp/m² (referência: 130 a 200 Wp/m² em cor; 180 a 220 Wp/m² em preto integral) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Profundidade de montagem | 75 mm (típica) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Fixação dos perfis à estrutura | 2 parafusos homologados em aço inoxidável, eletroliticamente passivos, com vedante de butilo | — | Ficha técnica do fabricante |
| Sarrafos | 25 mm, madeira tratada contra o apodrecimento ou equivalente; entre-eixo típico 600 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência às ações do vento | [ ] Pa (pressão e sucção de cálculo) | NP EN 1991-1-4 | Nota de cálculo |
| Superfície antiderrapante (zonas acessíveis) | [ ] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Aquecimento global, fase de produto (A1–A3) | ≤ 141 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) por m² (140,35 Wp/m²) | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Substâncias que suscitam elevada preocupação | nenhuma da lista de substâncias candidatas da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) | — | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Vida útil de referência da produção | 25 anos, com potência ≥ 80 % da nominal | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Garantia de produção | 25 anos | — | Certificado de garantia do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. A montagem segue o guia de projeto e as instruções do fabricante. A impermeabilização integral é executada e verificada antes da colocação dos sarrafos; a membrana secundária fica vedada à membrana inferior e aos sarrafos, e o vedante de butilo envolve todos os parafusos. As membranas prolongam-se até ao remate com pingadeira e à caleira, e a caixa de ar fica ventilada e drenada. Cada painel é montado na posição indicada nas peças de fabrico, para respeitar o mapa de fileiras.

Amostras. Antes do fabrico, aprovação de amostras físicas da cor e do acabamento.

Receção. Ensaio de estanquidade da impermeabilização antes da montagem dos painéis; verificação da cor, do acabamento e da identificação de todos os painéis, do alinhamento, da firmeza das fixações, dos remates e do estado do vidro, e confirmação da produção de todos os painéis ativos no sistema de monitorização.

Garantias. Garantia de produção do fabricante de 25 anos; garantia do produto de [ ] anos; garantia do empreiteiro para a montagem e a instalação elétrica, nos termos legais. Vida útil estimada do revestimento de 50 a 80 anos.

Documentação a entregar. Peças de fabrico com a identificação de cada painel, fichas técnicas, relatório de classificação de reação ao fogo, declaração ambiental de produto (EPD MD-23108-EN, EN 15804:2012+A2:2019), instruções de montagem e de manutenção, e certificados de garantia. No fim de vida, recolha ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e reciclagem em instalações de vidro laminado.

Referências. O fornecedor apresenta referências de obras executadas com o sistema proposto, com a identificação da obra, do sistema e da área.

Artigo [n.º] · Instalação elétrica fotovoltaica

Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em serviço da instalação elétrica da produção fotovoltaica, incluindo inversores trifásicos de [ ] kW, cablagem de corrente contínua (CC) e CA, caixas de agrupamento de fileiras quando necessárias, ligação ao quadro elétrico do edifício, seccionador CA, seccionador de emergência para os meios de socorro [quando exigido], ligações à terra, sistema de monitorização ao nível do painel e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento, conforme o projeto de instalações elétricas e o esquema unifilar.

Ensaios. Antes da colocação em serviço, ensaios de continuidade, polaridade e resistência de isolamento e medição da tensão em circuito aberto de cada fileira, com registo dos valores. Verificação do corte rápido ao nível do painel e da comunicação de todos os otimizadores com o sistema de monitorização.

Documentação. Esquema unifilar final, mapa de fileiras com a posição de cada painel, fichas técnicas dos otimizadores e dos inversores, relatório dos ensaios, credenciais do sistema de monitorização e documentos do registo da UPAC.

3. Mapa de quantidades

Capítulos: Arquitetura · Coberturas; Instalações elétricas · Produção fotovoltaica.

Critérios de medição: revestimento por área de cobertura revestida (m²), medida em verdadeira grandeza pelas dimensões exteriores dos painéis, em separado para painéis ativos e passivos; remates e caleiras por comprimento (m); inversores por unidade (un.); restante instalação elétrica por valor global (vg).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Cobertura solar ventilada SolarLab, ou equivalente, painéis ativos, cor [ ], acabamento [ ], incluindo perfis de suspensão, ganchos, sarrafos, fixações com vedante de butilo, otimizadores e cablagem de painel, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Idem, painéis passivos, com o mesmo aspeto | m² | [ ] |
| [ ] | Membrana de impermeabilização integral e membrana secundária sobre os sarrafos | m² | [ ] |
| [ ] | Remate com pingadeira e caleira | m | [ ] |
| [ ] | Inversor trifásico de [ ] kW, incluindo suportes, ligações e configuração, conforme caderno de encargos | un. | [ ] |
| [ ] | Cablagem CC e CA, caixas de agrupamento de fileiras, tubagem e ligação ao quadro elétrico do edifício | vg | 1 |
| [ ] | Seccionadores CA e de emergência [quando exigido], ligações à terra e sinalética | vg | 1 |
| [ ] | Sistema de monitorização ao nível do painel, ensaios, colocação em serviço e documentação | vg | 1 |

Valores da base de dados archivolt, iguais aos dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto (EPD), da informação técnica publicada pela SolarLab e da calculadora archivolt. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever. A produção de referência resulta do PVGIS 5.3 (Comissão Europeia) e serve o estudo de viabilidade.