TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVOLT

Fachada-cortina com vidro fotovoltaico SolarLab

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivolt e coincidem com os dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto e da calculadora archivolt. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura e do projeto de instalações elétricas.

Integração na fachada-cortina

A fachada-cortina [identificação] integra painéis solares do tipo SolarLab, que entram na caixilharia como qualquer outro vidro. Aplicação: zonas opacas (painéis de enchimento, spandrel) ou vidro de visão com células. A fachada-cortina é do tipo [unitizado | montantes e travessas]; os painéis solares substituem os painéis opacos ou os vidros previstos no projeto, numa área de [ ] m² de painéis ativos e [ ] m² de painéis passivos.

[Opção A · zonas opacas (spandrel)]

Painéis solares opacos nas zonas de parapeito e de laje. O acabamento indicado é o Crystal, com ou sem camada antirreflexo, que dá uma integração contínua com o vidro de visão.

[Opção B · vidro de visão com células]

Vidro de visão com células, em que a densidade das células define a transparência. Composição do vidro, fator solar, transmissão luminosa e coeficiente de transmissão térmica do vidro de visão com células: [ ], a confirmar com o fabricante para o desenho adotado.

Constituição dos painéis

O painel tem vidro temperado extraclaro de 4 mm na face exterior e células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento. Os painéis são feitos à medida: só um dos lados pode exceder 1 400 mm, a altura máxima é de 4 500 mm com largura até 1 000 mm, a relação comprimento/largura é inferior a 8:1 e as dimensões mínimas são de cerca de 200 × 350 mm. Painéis de 1 a 3 m² (15 a 45 kg por painel) são os mais adequados na produção e na montagem, e a repetição de formatos reduz o custo. Espessura total e composição do painel para a caixilharia adotada: [ ] mm.

Nas zonas com produção reduzida (orientação a norte, sombreamentos, cantos e remates) aplicam-se painéis passivos, sem células, com o mesmo aspeto dos painéis ativos. A distribuição de painéis ativos e passivos consta das peças desenhadas.

Montagem

Os painéis são montados pelo fabricante da fachada-cortina; a integração elétrica é a parte própria do sistema solar. A espessura do painel, os vedantes e a passagem dos cabos pelos montantes e travessas compatibilizam-se com o sistema de fachada-cortina na fase de projeto de execução.

Desempenho da fachada-cortina

A fachada-cortina, com os painéis solares integrados, cumpre a NP EN 13830 com as classes de permeabilidade ao ar, estanquidade à água e resistência ao vento fixadas no projeto: [ ]. A resistência ao vento é verificada para a pressão de cálculo do local segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional (zona [A | B]); a zona B abrange as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e, no continente, a faixa costeira com 5 km de largura e os locais com altitude superior a 600 m.

Segurança contra incêndio

Os painéis têm classificação de reação ao fogo B-s1,d0 (EN 13501-1:2018). As exigências à fachada (reação ao fogo e resistência ao fogo das zonas de laje) resultam do projeto de segurança contra incêndio: [ ].

Cor e acabamento

A cor é obtida por revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro, sem pigmentos que desbotem, e o acabamento fica na face exterior. Cor: [ ]. Acabamento: [Satin | Crystal | texturado]. Face à cor natural, de aspeto preto, a produção relativa é de 78 % no aspeto metálico e 78 % no aspeto cerâmico (valores de referência da calculadora archivolt). O acabamento Satin, gravado a ácido, pode captar mais 5 % de eletricidade do que o vidro fotovoltaico liso. A cor e o acabamento aprovam-se sobre amostras físicas, observadas ao sol e à sombra.

Potência

Consoante a modulação, a cor e o acabamento, a potência é de 130 a 200 Wp/m² em cor e de 180 a 220 Wp/m² em preto integral. Potência instalada prevista: [ ] kWp, correspondente a [ ] m² de painéis ativos (referência para estudo prévio: 180 Wp/m²).

Produção de referência

A produção anual estimada de cada fachada obtém-se por E = P × Y, em que: E — produção anual estimada, em kWh por ano; P — potência instalada, em kWp; Y — produção específica do local e da orientação, em kWh/kWp por ano. O quadro seguinte indica a produção específica de painéis verticais, em kWh por kWp e por ano, integrados sem ventilação por trás do painel (sistema de informação geográfica fotovoltaica, PVGIS 5.3, da Comissão Europeia, perdas de 14 %), para cidades do continente e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Os valores da obra resultam da simulação com a localização, a orientação, a inclinação e os sombreamentos reais.

| Local | Sul | Sudeste | Sudoeste | Nascente | Poente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porto | 965 | 891 | 925 | 670 | 710 |
| Lisboa | 964 | 922 | 953 | 726 | 761 |
| Faro | 1 061 | 1 026 | 1 036 | 804 | 818 |
| Funchal (Madeira) | 809 | 867 | 766 | 763 | 647 |
| Ponta Delgada (Açores) | 797 | 749 | 774 | 601 | 619 |

Estes valores servem o estudo de viabilidade. Para o pré-certificado e o certificado energético, a produção fotovoltaica destinada a autoconsumo é calculada com a ferramenta SCE.ER da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Instalação elétrica e autoconsumo

Cada painel ativo dispõe de otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel. Os painéis ligam-se em fileiras (strings), até 64 otimizadores por fileira, e as fileiras ligam-se a inversores trifásicos centrais, com otimizadores e inversores com marcação CE. Painéis de dimensões e tipos diferentes podem ser ligados na mesma fileira. Os inversores ligam ao quadro elétrico do edifício, a jusante do contador, para autoconsumo [individual | coletivo]. Localização dos inversores e dos quadros: [ ].

O fornecimento da SolarLab vai até ao lado de corrente alternada (CA) dos inversores, sem incluir a instalação. A ligação ao quadro, os seccionadores e a monitorização integram o projeto de instalações elétricas, da responsabilidade de técnico habilitado. A unidade de produção para autoconsumo (UPAC), com potência instalada de [ ] kWp, segue o controlo prévio aplicável à potência, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/2022, na redação em vigor.

Síntese

Painéis solares SolarLab integrados na fachada-cortina [unitizada | de montantes e travessas], em [zonas opacas | vidro de visão com células], vidro temperado extraclaro de 4 mm na face exterior, cor [ ] e acabamento [ ], reação ao fogo B-s1,d0, em [ ] m² e [ ] kWp, com otimizadores, monitorização e corte rápido ao nível do painel.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Painéis solares integrados na fachada-cortina

Descrição. Fornecimento de painéis solares do tipo SolarLab, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, feitos à medida para integração na fachada-cortina [unitizada | de montantes e travessas], em [zonas opacas | vidro de visão com células], com vidro temperado extraclaro de 4 mm na face exterior, células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento, cor [ ], acabamento [ ], painéis ativos e passivos com o mesmo aspeto, otimizadores integrados e cablagem de ligação dos painéis, com as dimensões das peças desenhadas. A montagem na caixilharia faz parte do artigo da fachada-cortina; este artigo inclui a integração elétrica dos painéis.

Quadro de desempenho exigido. Os painéis e a fachada-cortina com os painéis integrados cumprem, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidro exterior | vidro temperado extraclaro de 4 mm | EN 12150-1 | Relatório de ensaio |
| Cor | revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro; produção relativa face ao natural [natural: 100 % ¦ aspeto metálico: 78 % ¦ aspeto cerâmico: 78 %] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Reação ao fogo do painel | B-s1,d0 | EN 13501-1 | Relatório de classificação |
| Células | células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento | — | Ficha técnica do fabricante |
| Qualificação do módulo fotovoltaico | [ ] | IEC 61215 / IEC 61730 | Relatório de ensaio |
| Eletrónica ao nível do painel | otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel | — | Ficha técnica do fabricante |
| Potência nominal por m² de painel ativo (condições de ensaio normalizadas, STC) | ≥ [ ] Wp/m² (referência: 130 a 200 Wp/m² em cor; 180 a 220 Wp/m² em preto integral) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Espessura e composição do painel | [ ] mm, compatível com a caixilharia | — | Ficha técnica do fabricante |
| Fachada-cortina com os painéis integrados: permeabilidade ao ar, estanquidade à água, resistência ao vento | [classes do projeto] | NP EN 13830 | Declaração de desempenho e relatórios de ensaio |
| Vidro de visão com células (opção B): fator solar, transmissão luminosa, Ug | [ ] | EN 410 / EN 673 | Relatório de ensaio |
| Aquecimento global, fase de produto (A1–A3) | ≤ 141 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) por m² (140,35 Wp/m²) | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Substâncias que suscitam elevada preocupação | nenhuma da lista de substâncias candidatas da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) | — | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Vida útil de referência da produção | 25 anos, com potência ≥ 80 % da nominal | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Garantia de produção | 25 anos | — | Certificado de garantia do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. O fabricante da fachada-cortina monta os painéis segundo as instruções do fabricante dos painéis, com os vedantes e as peças de fixação do sistema de caixilharia. A passagem dos cabos pelos montantes e travessas fica protegida e acessível para manutenção. Cada painel é montado na posição indicada nas peças de fabrico, para respeitar o mapa de fileiras.

Amostras e protótipo. Antes do fabrico, aprovação de amostras físicas da cor e do acabamento e, quando o projeto o exigir, de um protótipo de painel ou de troço de fachada-cortina.

Receção. Verificação da cor, do acabamento e da identificação de todos os painéis, da estanquidade dos vedantes, do estado do vidro e da produção de todos os painéis ativos no sistema de monitorização.

Garantias. Garantia de produção do fabricante de 25 anos; garantia do produto de [ ] anos; garantia do empreiteiro para a montagem e a instalação elétrica, nos termos legais. Vida útil estimada do revestimento de 50 a 80 anos.

Documentação a entregar. Peças de fabrico com a identificação de cada painel, fichas técnicas, relatório de classificação de reação ao fogo, declaração ambiental de produto (EPD MD-23108-EN, EN 15804:2012+A2:2019), instruções de montagem e de manutenção, e certificados de garantia. No fim de vida, recolha ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e reciclagem em instalações de vidro laminado.

Referências. O fornecedor apresenta referências de obras executadas com o sistema proposto, com a identificação da obra, do sistema e da área.

Artigo [n.º] · Instalação elétrica fotovoltaica

Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em serviço da instalação elétrica da produção fotovoltaica, incluindo inversores trifásicos de [ ] kW, cablagem de corrente contínua (CC) e CA, caixas de agrupamento de fileiras quando necessárias, ligação ao quadro elétrico do edifício, seccionador CA, seccionador de emergência para os meios de socorro [quando exigido], ligações à terra, sistema de monitorização ao nível do painel e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento, conforme o projeto de instalações elétricas e o esquema unifilar.

Ensaios. Antes da colocação em serviço, ensaios de continuidade, polaridade e resistência de isolamento e medição da tensão em circuito aberto de cada fileira, com registo dos valores. Verificação do corte rápido ao nível do painel e da comunicação de todos os otimizadores com o sistema de monitorização.

Documentação. Esquema unifilar final, mapa de fileiras com a posição de cada painel, fichas técnicas dos otimizadores e dos inversores, relatório dos ensaios, credenciais do sistema de monitorização e documentos do registo da UPAC.

3. Mapa de quantidades

Capítulos: Arquitetura · Fachadas-cortina; Instalações elétricas · Produção fotovoltaica.

Critérios de medição: painéis solares por área (m²), medida pelas dimensões do vidro, em separado para painéis ativos e passivos e para zonas opacas e vidro de visão; inversores por unidade (un.); restante instalação elétrica por valor global (vg). A caixilharia da fachada-cortina mede-se no artigo próprio.

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Painel solar SolarLab, ou equivalente, para zona opaca de fachada-cortina, ativo, cor [ ], acabamento [ ], incluindo otimizadores e cablagem de painel, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Idem, painel passivo, com o mesmo aspeto | m² | [ ] |
| [ ] | Vidro de visão com células [opção B], incluindo otimizadores e cablagem de painel | m² | [ ] |
| [ ] | Integração elétrica dos painéis na fachada-cortina (passagem de cabos pelos montantes e travessas, ligações) | m² | [ ] |
| [ ] | Inversor trifásico de [ ] kW, incluindo suportes, ligações e configuração, conforme caderno de encargos | un. | [ ] |
| [ ] | Cablagem CC e CA, caixas de agrupamento de fileiras, tubagem e ligação ao quadro elétrico do edifício | vg | 1 |
| [ ] | Seccionadores CA e de emergência [quando exigido], ligações à terra e sinalética | vg | 1 |
| [ ] | Sistema de monitorização ao nível do painel, ensaios, colocação em serviço e documentação | vg | 1 |

Valores da base de dados archivolt, iguais aos dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto (EPD), da informação técnica publicada pela SolarLab e da calculadora archivolt. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever. A produção de referência resulta do PVGIS 5.3 (Comissão Europeia) e serve o estudo de viabilidade.