TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVOLT

Fachada ventilada fotovoltaica SolarLab

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivolt e coincidem com os dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto e da calculadora archivolt. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura e do projeto de instalações elétricas.

Revestimento exterior

As fachadas [identificação das fachadas] são revestidas por uma fachada ventilada fotovoltaica do tipo SolarLab, em que painéis solares feitos à medida substituem o revestimento exterior e produzem eletricidade para o edifício. A área de revestimento é de [ ] m², dos quais [ ] m² de painéis ativos e [ ] m² de painéis passivos, conforme as peças desenhadas.

Constituição

A estrutura tem três camadas funcionais: fixação à parede ou aos perfis verticais, perfis horizontais de suspensão e painéis com ganchos. A fixação à parede faz-se por consola de fixação com corte térmico, perfil em Z ou em L, ou fixação direta com placa espaçadora, conforme o suporte. A fixação dos painéis é oculta. O painel tem vidro temperado extraclaro de 4 mm, células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento e caixilho; a subestrutura e as fixações são em alumínio de qualidade marítima. O sistema instalado pesa 15 a 20 kg/m².

A profundidade de montagem mínima, entre o vidro e a estrutura de suporte, é de 75 mm (típica de 80 mm, incluindo espaçador de ajuste; de 75 a 350 mm em painéis inclinados). As juntas de ventilação entre painéis têm 20 mm (mínimo de 10 mm entre painéis lado a lado e de 15 mm entre fiadas). Os vãos levam remates de peitoril, padieira e ombreira em alumínio lacado.

Medidas típicas dos painéis: largura de 690 a 1 000 mm e altura de 700 a 2 400 mm. Os painéis são feitos à medida: só um dos lados pode exceder 1 400 mm, a altura máxima é de 4 500 mm com largura até 1 000 mm, a relação comprimento/largura é inferior a 8:1 e as dimensões mínimas são de cerca de 200 × 350 mm. Painéis de 1 a 3 m² (15 a 45 kg por painel) são os mais adequados na produção e na montagem, e a repetição de formatos reduz o custo. Isolamento térmico: [tipo e espessura], sobre a parede de suporte, com barreira para-vapor [quando necessária].

Nas zonas com produção reduzida (orientação a norte, sombreamentos, cantos e remates) aplicam-se painéis passivos, sem células, com o mesmo aspeto dos painéis ativos. A distribuição de painéis ativos e passivos consta das peças desenhadas.

Comportamento térmico

A caixa de ar ventilada mantém a parede e o isolamento secos e protegidos da radiação solar e reduz a carga térmica do edifício até 66 %, o que tem relevância no verão no clima de Portugal.

Segurança contra incêndio

Os painéis têm classificação de reação ao fogo B-s1,d0 (EN 13501-1:2018). A classe exigida ao sistema (painel, isolamento e caixa de ar) e as barreiras corta-fogo entre pisos resultam do projeto de segurança contra incêndio, função da altura e da utilização-tipo do edifício: [classe exigida]. A fachada pode integrar soluções corta-fogo ativas e passivas, de acordo com a regulamentação e o projeto.

Estrutura e ações

As fixações e a subestrutura são dimensionadas para as ações do vento segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional (zona [A | B], categoria de terreno [ ], altura [ ] m), e para a ação sísmica segundo a NP EN 1998-1, por técnico habilitado. A zona B abrange as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e, no continente, a faixa costeira com 5 km de largura e os locais com altitude superior a 600 m. Em ambiente marítimo, incluindo as regiões autónomas, verifica-se a compatibilidade dos metais das fixações com o alumínio.

Cor e acabamento

A cor é obtida por revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro, sem pigmentos que desbotem, e o acabamento fica na face exterior. Cor: [ ]. Acabamento: [Satin | Crystal | texturado]. Face à cor natural, de aspeto preto, a produção relativa é de 78 % no aspeto metálico e 78 % no aspeto cerâmico (valores de referência da calculadora archivolt). O acabamento Satin, gravado a ácido, pode captar mais 5 % de eletricidade do que o vidro fotovoltaico liso. A cor e o acabamento aprovam-se sobre amostras físicas, observadas ao sol e à sombra.

Potência

Consoante a modulação, a cor e o acabamento, a potência é de 130 a 200 Wp/m² em cor e de 180 a 220 Wp/m² em preto integral. Potência instalada prevista: [ ] kWp, correspondente a [ ] m² de painéis ativos (referência para estudo prévio: 180 Wp/m²).

Produção de referência

A produção anual estimada de cada fachada obtém-se por E = P × Y, em que: E — produção anual estimada, em kWh por ano; P — potência instalada, em kWp; Y — produção específica do local e da orientação, em kWh/kWp por ano. O quadro seguinte indica a produção específica de painéis verticais, em kWh por kWp e por ano, com ventilação por trás do painel (sistema de informação geográfica fotovoltaica, PVGIS 5.3, da Comissão Europeia, perdas de 14 %), para cidades do continente e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Os valores da obra resultam da simulação com a localização, a orientação, a inclinação e os sombreamentos reais.

| Local | Sul | Sudeste | Sudoeste | Nascente | Poente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porto | 994 | 919 | 954 | 688 | 730 |
| Lisboa | 992 | 950 | 982 | 746 | 782 |
| Faro | 1 093 | 1 057 | 1 069 | 828 | 842 |
| Funchal (Madeira) | 829 | 892 | 786 | 784 | 663 |
| Ponta Delgada (Açores) | 814 | 766 | 792 | 614 | 632 |

Estes valores servem o estudo de viabilidade. Para o pré-certificado e o certificado energético, a produção fotovoltaica destinada a autoconsumo é calculada com a ferramenta SCE.ER da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Instalação elétrica e autoconsumo

Cada painel ativo dispõe de otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel. Os painéis ligam-se em fileiras (strings), até 64 otimizadores por fileira, e as fileiras ligam-se a inversores trifásicos centrais, com otimizadores e inversores com marcação CE. Painéis de dimensões e tipos diferentes podem ser ligados na mesma fileira. Os inversores ligam ao quadro elétrico do edifício, a jusante do contador, para autoconsumo [individual | coletivo]. Localização dos inversores e dos quadros: [ ].

O fornecimento da SolarLab vai até ao lado de corrente alternada (CA) dos inversores, sem incluir a instalação. A ligação ao quadro, os seccionadores e a monitorização integram o projeto de instalações elétricas, da responsabilidade de técnico habilitado. A unidade de produção para autoconsumo (UPAC), com potência instalada de [ ] kWp, segue o controlo prévio aplicável à potência, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/2022, na redação em vigor.

Síntese

Fachada ventilada fotovoltaica SolarLab, com painéis à medida em vidro temperado extraclaro de 4 mm, cor [ ] e acabamento [ ], subestrutura em alumínio com fixação oculta, profundidade de montagem ≥ 75 mm, 15 a 20 kg/m², reação ao fogo B-s1,d0, em [ ] m² e [ ] kWp, com otimizadores, monitorização e corte rápido ao nível do painel.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Fachada ventilada fotovoltaica

Descrição. Fornecimento e montagem de fachada ventilada fotovoltaica do tipo SolarLab, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, constituída por painéis solares feitos à medida em vidro temperado extraclaro de 4 mm, com células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento, cor [ ] e acabamento [ ], painéis ativos e passivos com o mesmo aspeto, subestrutura de alumínio em três camadas com consolas de fixação com corte térmico, perfis horizontais de suspensão e ganchos, fixação oculta, remates em alumínio lacado, otimizadores integrados e cablagem de ligação dos painéis, com as dimensões e a modulação das peças desenhadas, incluindo acessórios, trabalhos de preparação e limpeza final.

Quadro de desempenho exigido. O sistema cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidro exterior | vidro temperado extraclaro de 4 mm | EN 12150-1 | Relatório de ensaio |
| Cor | revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro; produção relativa face ao natural [natural: 100 % ¦ aspeto metálico: 78 % ¦ aspeto cerâmico: 78 %] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Reação ao fogo do painel | B-s1,d0 | EN 13501-1 | Relatório de classificação |
| Células | células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento | — | Ficha técnica do fabricante |
| Qualificação do módulo fotovoltaico | [ ] | IEC 61215 / IEC 61730 | Relatório de ensaio |
| Eletrónica ao nível do painel | otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel | — | Ficha técnica do fabricante |
| Potência nominal por m² de painel ativo (condições de ensaio normalizadas, STC) | ≥ [ ] Wp/m² (referência: 130 a 200 Wp/m² em cor; 180 a 220 Wp/m² em preto integral) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Peso do sistema instalado | ≤ 20 kg/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Profundidade de montagem (vidro à estrutura de suporte) | ≥ 75 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Junta de ventilação entre painéis | 20 mm; mínimo 15 mm em todas as juntas | — | Ficha técnica do fabricante |
| Fixação dos painéis | oculta, por ganchos em perfis horizontais de suspensão | — | Ficha técnica do fabricante |
| Subestrutura e fixações | alumínio de qualidade marítima; consolas com corte térmico | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência às ações do vento | [ ] Pa (pressão e sucção de cálculo) | NP EN 1991-1-4 | Nota de cálculo |
| Aquecimento global, fase de produto (A1–A3) | ≤ 141 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) por m² (140,35 Wp/m²) | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Substâncias que suscitam elevada preocupação | nenhuma da lista de substâncias candidatas da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) | — | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Vida útil de referência da produção | 25 anos, com potência ≥ 80 % da nominal | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Garantia de produção | 25 anos | — | Certificado de garantia do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. A montagem segue o guia de projeto e as instruções do fabricante, por instaladores de fachadas, com rendimento de referência de cerca de 1 h/m². Antes da montagem, a capacidade da parede de suporte é verificada por ensaios de arranque das buchas. A subestrutura fica alinhada e aprumada, com a profundidade de montagem e as juntas de ventilação indicadas. As entradas e saídas de ar da caixa de ar ficam desobstruídas e protegidas. Cada painel é montado na posição indicada nas peças de fabrico, para respeitar o mapa de fileiras.

Amostras e protótipo. Antes do fabrico, aprovação de amostras físicas da cor e do acabamento e, quando o projeto o exigir, de um protótipo de painel ou de troço de fachada.

Receção. Verificação da cor, do acabamento e da identificação de todos os painéis, do alinhamento das juntas, da firmeza das fixações, dos remates e do estado do vidro, e confirmação da produção de todos os painéis ativos no sistema de monitorização.

Garantias. Garantia de produção do fabricante de 25 anos; garantia do produto de [ ] anos; garantia do empreiteiro para a montagem e a instalação elétrica, nos termos legais. Vida útil estimada do revestimento de 50 a 80 anos.

Documentação a entregar. Peças de fabrico com a identificação de cada painel, fichas técnicas, relatório de classificação de reação ao fogo, declaração ambiental de produto (EPD MD-23108-EN, EN 15804:2012+A2:2019), instruções de montagem e de manutenção, e certificados de garantia. No fim de vida, recolha ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e reciclagem em instalações de vidro laminado.

Referências. O fornecedor apresenta referências de obras executadas com o sistema proposto, com a identificação da obra, do sistema e da área.

Artigo [n.º] · Instalação elétrica fotovoltaica

Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em serviço da instalação elétrica da produção fotovoltaica, incluindo inversores trifásicos de [ ] kW, cablagem de corrente contínua (CC) e CA, caixas de agrupamento de fileiras quando necessárias, ligação ao quadro elétrico do edifício, seccionador CA, seccionador de emergência para os meios de socorro [quando exigido], ligações à terra, sistema de monitorização ao nível do painel e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento, conforme o projeto de instalações elétricas e o esquema unifilar.

Ensaios. Antes da colocação em serviço, ensaios de continuidade, polaridade e resistência de isolamento e medição da tensão em circuito aberto de cada fileira, com registo dos valores. Verificação do corte rápido ao nível do painel e da comunicação de todos os otimizadores com o sistema de monitorização.

Documentação. Esquema unifilar final, mapa de fileiras com a posição de cada painel, fichas técnicas dos otimizadores e dos inversores, relatório dos ensaios, credenciais do sistema de monitorização e documentos do registo da UPAC.

3. Mapa de quantidades

Capítulos: Arquitetura · Revestimentos exteriores; Instalações elétricas · Produção fotovoltaica.

Critérios de medição: revestimento por área de fachada revestida (m²), medida pelas dimensões exteriores dos painéis e descontando os vãos, em separado para painéis ativos e passivos; remates por comprimento (m); inversores por unidade (un.); restante instalação elétrica por valor global (vg).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Fachada ventilada fotovoltaica SolarLab, ou equivalente, painéis ativos, cor [ ], acabamento [ ], incluindo subestrutura, fixações, otimizadores e cablagem de painel, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Idem, painéis passivos, com o mesmo aspeto | m² | [ ] |
| [ ] | Remates de peitoril, padieira e ombreira em alumínio lacado | m | [ ] |
| [ ] | Isolamento térmico [tipo, espessura] e barreira para-vapor [quando necessária] | m² | [ ] |
| [ ] | Inversor trifásico de [ ] kW, incluindo suportes, ligações e configuração, conforme caderno de encargos | un. | [ ] |
| [ ] | Cablagem CC e CA, caixas de agrupamento de fileiras, tubagem e ligação ao quadro elétrico do edifício | vg | 1 |
| [ ] | Seccionadores CA e de emergência [quando exigido], ligações à terra e sinalética | vg | 1 |
| [ ] | Sistema de monitorização ao nível do painel, ensaios, colocação em serviço e documentação | vg | 1 |

Valores da base de dados archivolt, iguais aos dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto (EPD), da informação técnica publicada pela SolarLab e da calculadora archivolt. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever. A produção de referência resulta do PVGIS 5.3 (Comissão Europeia) e serve o estudo de viabilidade.