TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIVOLT

Palas de sombreamento fotovoltaicas SolarLab

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archivolt e coincidem com os dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto e da calculadora archivolt. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura e do projeto de instalações elétricas.

Sombreamento e produção

Para controlo dos ganhos solares dos vãos das fachadas [identificação], prevê-se a aplicação de palas de sombreamento fotovoltaicas do tipo SolarLab, horizontais ou verticais, fixadas aos montantes da fachada-cortina ou à frente dos vãos, que fazem sombra e produzem energia ao mesmo tempo, num comprimento total de [ ] m. Em Portugal, adequam-se sobretudo a fachadas a sul e a poente com ganhos solares elevados; a geometria, o espaçamento e a inclinação das palas resultam do estudo de sombreamento dos vãos: [ ].

Constituição

As palas são painéis solares com vidro temperado extraclaro de 4 mm e células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento, com células numa ou nas duas faces, e largura base de 350 mm (outras medidas sob pedido). Têm as mesmas cores e acabamentos dos painéis de fachada. Comprimento de cada pala: [ ] mm; inclinação: [ ]°. Estrutura de suporte e fixação: [ ], em alumínio de qualidade marítima.

[Opção A · células numa face]

Células na face exterior; a face interior tem [cor e acabamento].

[Opção B · células nas duas faces]

Células nas duas faces da pala.

Estrutura e ações

As fixações e a estrutura de suporte das palas são dimensionadas para as ações do vento segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional (zona [A | B], categoria de terreno [ ], altura [ ] m), e para a ação sísmica segundo a NP EN 1998-1, por técnico habilitado. A zona B abrange as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e, no continente, a faixa costeira com 5 km de largura e os locais com altitude superior a 600 m. Em ambiente marítimo, incluindo as regiões autónomas, verifica-se a compatibilidade dos metais das fixações com o alumínio.

Segurança contra incêndio

Os painéis têm classificação de reação ao fogo B-s1,d0 (EN 13501-1:2018). Exigência do projeto de segurança contra incêndio para os elementos salientes da fachada: [ ].

Cor e acabamento

A cor é obtida por revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro, sem pigmentos que desbotem, e o acabamento fica na face exterior. Cor: [ ]. Acabamento: [Satin | Crystal | texturado]. Face à cor natural, de aspeto preto, a produção relativa é de 78 % no aspeto metálico e 78 % no aspeto cerâmico (valores de referência da calculadora archivolt). O acabamento Satin, gravado a ácido, pode captar mais 5 % de eletricidade do que o vidro fotovoltaico liso. A cor e o acabamento aprovam-se sobre amostras físicas, observadas ao sol e à sombra.

Potência

Potência de referência de cerca de 60 Wp por metro linear de pala com a largura base (calculadora archivolt). Potência instalada prevista: [ ] kWp, correspondente a [ ] m de palas.

Produção de referência

A produção anual estimada de cada fachada obtém-se por E = P × Y, em que: E — produção anual estimada, em kWh por ano; P — potência instalada, em kWp; Y — produção específica do local e da orientação, em kWh/kWp por ano. O quadro seguinte indica a produção específica de painéis verticais, em kWh por kWp e por ano, com ventilação por trás do painel (sistema de informação geográfica fotovoltaica, PVGIS 5.3, da Comissão Europeia, perdas de 14 %), para cidades do continente e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Os valores da obra resultam da simulação com a localização, a orientação, a inclinação e os sombreamentos reais.

| Local | Sul | Sudeste | Sudoeste | Nascente | Poente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porto | 994 | 919 | 954 | 688 | 730 |
| Lisboa | 992 | 950 | 982 | 746 | 782 |
| Faro | 1 093 | 1 057 | 1 069 | 828 | 842 |
| Funchal (Madeira) | 829 | 892 | 786 | 784 | 663 |
| Ponta Delgada (Açores) | 814 | 766 | 792 | 614 | 632 |

Estes valores servem o estudo de viabilidade. Para o pré-certificado e o certificado energético, a produção fotovoltaica destinada a autoconsumo é calculada com a ferramenta SCE.ER da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Nas palas horizontais e inclinadas, a produção específica depende da inclinação adotada e difere da dos painéis verticais do quadro; determina-se por simulação para a geometria do projeto.

Instalação elétrica e autoconsumo

Cada painel ativo dispõe de otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel. Os painéis ligam-se em fileiras (strings), até 64 otimizadores por fileira, e as fileiras ligam-se a inversores trifásicos centrais, com otimizadores e inversores com marcação CE. Painéis de dimensões e tipos diferentes podem ser ligados na mesma fileira. Os inversores ligam ao quadro elétrico do edifício, a jusante do contador, para autoconsumo [individual | coletivo]. Localização dos inversores e dos quadros: [ ].

O fornecimento da SolarLab vai até ao lado de corrente alternada (CA) dos inversores, sem incluir a instalação. A ligação ao quadro, os seccionadores e a monitorização integram o projeto de instalações elétricas, da responsabilidade de técnico habilitado. A unidade de produção para autoconsumo (UPAC), com potência instalada de [ ] kWp, segue o controlo prévio aplicável à potência, nos termos do Decreto-Lei n.º 15/2022, na redação em vigor.

Síntese

Palas de sombreamento fotovoltaicas SolarLab, [horizontais | verticais], largura 350 mm, células [numa | nas duas] faces, vidro temperado extraclaro de 4 mm, cor [ ] e acabamento [ ], reação ao fogo B-s1,d0, cerca de 60 Wp/m, em [ ] m e [ ] kWp, com otimizadores, monitorização e corte rápido ao nível do painel.

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Palas de sombreamento fotovoltaicas

Descrição. Fornecimento e montagem de palas de sombreamento fotovoltaicas do tipo SolarLab, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, [horizontais | verticais], com largura de [350] mm, vidro temperado extraclaro de 4 mm, células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento [numa face | nas duas faces], cor [ ] e acabamento [ ], estrutura de suporte e fixações em alumínio, otimizadores integrados e cablagem de ligação, com a geometria, o espaçamento e a inclinação das peças desenhadas, incluindo acessórios, trabalhos de preparação e limpeza final.

Quadro de desempenho exigido. As palas cumprem, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidro exterior | vidro temperado extraclaro de 4 mm | EN 12150-1 | Relatório de ensaio |
| Cor | revestimento por deposição física em fase de vapor (PVD) na face posterior do vidro; produção relativa face ao natural [natural: 100 % ¦ aspeto metálico: 78 % ¦ aspeto cerâmico: 78 %] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Reação ao fogo do painel | B-s1,d0 | EN 13501-1 | Relatório de classificação |
| Células | células de silício monocristalino, com o tipo e o formato indicados na ficha técnica do fabricante à data do fornecimento | — | Ficha técnica do fabricante |
| Qualificação do módulo fotovoltaico | [ ] | IEC 61215 / IEC 61730 | Relatório de ensaio |
| Eletrónica ao nível do painel | otimizadores integrados, monitorização ao nível do painel e corte rápido (rapid shutdown) ao nível do painel | — | Ficha técnica do fabricante |
| Largura da pala | 350 mm, ou a do projeto | — | Ficha técnica do fabricante |
| Potência nominal por metro linear (condições de ensaio normalizadas, STC) | ≥ [ ] Wp/m (referência: 60 Wp/m com a largura base) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Células | [numa face ¦ nas duas faces] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Estrutura de suporte e fixações | alumínio de qualidade marítima | — | Ficha técnica do fabricante |
| Resistência às ações do vento | [ ] Pa (pressão e sucção de cálculo) | NP EN 1991-1-4 | Nota de cálculo |
| Aquecimento global, fase de produto (A1–A3) | ≤ 141 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) por m² (140,35 Wp/m²) | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Substâncias que suscitam elevada preocupação | nenhuma da lista de substâncias candidatas da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) | — | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Vida útil de referência da produção | 25 anos, com potência ≥ 80 % da nominal | EN 15804+A2 | Declaração ambiental de produto (EPD) verificada |
| Garantia de produção | 25 anos | — | Certificado de garantia do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. A montagem segue as instruções do fabricante. As palas ficam alinhadas e com a inclinação de projeto; as fixações à estrutura do edifício ou aos montantes da fachada-cortina são verificadas por cálculo. A passagem dos cabos fica protegida e acessível para manutenção.

Amostras. Antes do fabrico, aprovação de amostras físicas da cor e do acabamento.

Receção. Verificação da cor, do acabamento, do alinhamento e da inclinação, da firmeza das fixações, do estado do vidro e da produção de todas as palas no sistema de monitorização.

Garantias. Garantia de produção do fabricante de 25 anos; garantia do produto de [ ] anos; garantia do empreiteiro para a montagem e a instalação elétrica, nos termos legais. Vida útil estimada do revestimento de 50 a 80 anos.

Documentação a entregar. Peças de fabrico com a identificação de cada painel, fichas técnicas, relatório de classificação de reação ao fogo, declaração ambiental de produto (EPD MD-23108-EN, EN 15804:2012+A2:2019), instruções de montagem e de manutenção, e certificados de garantia. No fim de vida, recolha ao abrigo da Diretiva 2012/19/UE e reciclagem em instalações de vidro laminado.

Referências. O fornecedor apresenta referências de obras executadas com o sistema proposto, com a identificação da obra, do sistema e da área.

Artigo [n.º] · Instalação elétrica fotovoltaica

Descrição. Fornecimento, montagem, ligação e colocação em serviço da instalação elétrica da produção fotovoltaica, incluindo inversores trifásicos de [ ] kW, cablagem de corrente contínua (CC) e CA, caixas de agrupamento de fileiras quando necessárias, ligação ao quadro elétrico do edifício, seccionador CA, seccionador de emergência para os meios de socorro [quando exigido], ligações à terra, sistema de monitorização ao nível do painel e todos os trabalhos necessários ao seu funcionamento, conforme o projeto de instalações elétricas e o esquema unifilar.

Ensaios. Antes da colocação em serviço, ensaios de continuidade, polaridade e resistência de isolamento e medição da tensão em circuito aberto de cada fileira, com registo dos valores. Verificação do corte rápido ao nível do painel e da comunicação de todos os otimizadores com o sistema de monitorização.

Documentação. Esquema unifilar final, mapa de fileiras com a posição de cada painel, fichas técnicas dos otimizadores e dos inversores, relatório dos ensaios, credenciais do sistema de monitorização e documentos do registo da UPAC.

3. Mapa de quantidades

Capítulos: Arquitetura · Proteções solares exteriores; Instalações elétricas · Produção fotovoltaica.

Critérios de medição: palas por comprimento (m), em separado por largura, orientação e número de faces com células; inversores por unidade (un.); restante instalação elétrica por valor global (vg).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Pala de sombreamento fotovoltaica SolarLab, ou equivalente, [horizontal ¦ vertical], largura [350] mm, células [numa ¦ nas duas] faces, cor [ ], acabamento [ ], incluindo estrutura de suporte, fixações, otimizadores e cablagem, conforme caderno de encargos | m | [ ] |
| [ ] | Inversor trifásico de [ ] kW, incluindo suportes, ligações e configuração, conforme caderno de encargos | un. | [ ] |
| [ ] | Cablagem CC e CA, caixas de agrupamento de fileiras, tubagem e ligação ao quadro elétrico do edifício | vg | 1 |
| [ ] | Seccionadores CA e de emergência [quando exigido], ligações à terra e sinalética | vg | 1 |
| [ ] | Sistema de monitorização ao nível do painel, ensaios, colocação em serviço e documentação | vg | 1 |

Valores da base de dados archivolt, iguais aos dos guias de projeto, da declaração ambiental de produto (EPD), da informação técnica publicada pela SolarLab e da calculadora archivolt. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever. A produção de referência resulta do PVGIS 5.3 (Comissão Europeia) e serve o estudo de viabilidade.